## Тревожные входы и выходы

Внешняя панель тревожных входов/выходов:

Перед подключением устройства сигнализации, пожалуйста, рассмотрите следующие ситуации：

1、Тревожное событие может быть:

- Тревожный вход замыкается на землю.

- На тревожном входе сигнал меняется от высокого на низкий.

- Если сигнал тревоги подается на два DVR или др. устройства, то он должен подаваться через изолирующее реле.

2、Тревожный выход

Выходной сигнал тревоги не может быть подключен к  нагрузке с током более чем 1A . Больший ток может повредить контакты реле. Если необходимо коммутировать нагрузку с большим током, используйте дополнительное реле с большим током нагрузки.

3、Требования к заземлению

Плохое заземление может привести к выходу из строя микросхемы.

4、Тип входа тревоги

Тревожный выход регистратора по-умолчанию нормально открыт.

(1)        (2)   (3)

(1) трев.вход 1，2，3，4  	  (2) земля   	      (3) трев.вых

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| SENSON(1，2，3，4) | Тип трев.входа(постоянно нормально разомкнут) |
| GND | Земля |
| ALARM(COM1、NO1) | Тип трев.выхода(постоянно нормально разомкнут) |

### Спецификация на тревожные входы

4 тревожных входа. Тип тревоги любой. GND и "COM" Порт имеют общую землю (тревожный датчика должен иметь внешний источник питания). Заземление сигнализации и DVR должно быть общими. Норматьно замкнутый тревожный датчик  может быть подключен на тревожный вход DVR. Заземление источника питания и датчика должно быть общим, когда используется  внешний источник питания.

### Спецификация на тревожные выходы

1 тревожны выход(нормально разомкнут). Необходимо использовать внешний источник питания, при подключении внешнего оборудования.

Чтобы избежать перегрузки и повреждения системы, не превышайте допустимый максимальный ток(1А) на контактах реле. Используйте дополнительное реле при необходимости коммутации больших токов нагрузки.

Характеристики реле тревожного выхода

| Type：JRC-27F |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материал | Серебро |  |
| Уровни | Уровень коммут. Сигн. | 30VDC 2A, 125VAC 1A |
|  | Макс.комм.мощн. | 125VA 160W |
|  | Макс.комм.напряж. | 250VAC, 220VDC |
|  | Макс. Комм. ток | 1A |
| Изоляция | Homo-polarity interface | 1000VAC 1minute |
|  | Inhomo-polarity interface | 1000VAC 1 minute |
|  | Интерфейс и обмотка | 1000VAC 1 minute |
| перенапряжение | Homo-polarity interface | 1500VAC (10×160us) |
| Turn-on time | 3ms max |  |
| Turn-off time | 3ms max |  |
| Долговечность | механическая | 50×106 MIN（3Hz) |
|  | электрическая | 200×103 MIN (0.5Hz) |
| Рабочая температура | -40~+70℃ |  |